# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

от 10.04.2008			    		                                                                            № 88

ст.Раздольная

Об организации и принятии мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы о пожаре

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ  и в целях организации оповещения  населения  и  подразделений государственной противопожарной службы о пожаре         п о с т а н о в л я ю:

1.  Оповещение подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре осуществлять в первую очередь всеми имеющимися техническими средствами связи (по телефонам городской телефонной сети, сотовой связи, средствами пожарной сигнализации, использование  тревожных кнопок и т.п.).

2. При проектировании систем оповещения населения в зданиях и сооружениях руководствоваться приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю  от 20 июня 2003 года № 323 «Проектирование систем  оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

2.1. Система оповещения - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях  эвакуации.

2.2. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре осуществлять одним из следующих способов или их комбинацией:

2.2.1. подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

2.2.2. трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

2.2.3. трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

2.2.4. размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;

2.2.5. включением эвакуационных знаков безопасности;

2.2.6. включением эвакуационного освещения;

2.2.7. дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);

2.2.8. связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

2.3. Система оповещения  должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

2.4. Провода и кабели соединительных линий системы оповещения  следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

2.5. Исполнять технические средства оповещения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

2.6. Размещать световые указатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

2.7. Эвакуационные световые указатели включать одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

2.8. Настенные звуковые оповещатели размещать и крепить на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

2.9. Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям норм для звуковых оповещателей.

2.10. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

2.11. Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

2.12. Коммуникации системы оповещения проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.

2.13. Управление системой оповещения осуществлять из помещения пожарного поста-диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

3. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Раздольненского

сельского поселения

# Кореновского района                                                                            А.Н.Еригин

#### Проект подготовлен и внесен

общим отделом администрации

Раздольненского

сельского поселения

начальник общего отдела			                                    Л.И.Шевлякова

10.04.2008