# Российская Федерация

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## Главы администрации

Раздольненского сельского округа

Кореновского района Краснодарского края

15.06.2005  №  51

ст.Раздольная

О противопожарной безопасности

ст. Раздольной и х. Верхнего .

26 мая 2005 года караулом 104-ПЧ было проверено состояние наружного противопожарного состояния и наружного противопожарного водоснабжения в ст. Раздольной и х. Верхнем.

В результате проверки были выявлены следующие недостатки и нарушение «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03

- пожарный гидрант на территории СОШ № 4 не работает ( новый пожарный гидрант установлен на отключенной водопроводной линии);

-на стояках пожарных гидрантов по ул. Южная,14; Южная, 23; Торговая,60; Торговая,80 отсутствуют крышки. В результате в пожарный гидрант попадают ветки и мусор, что делает его использование невозможным;

- стояк пожарного гидранта по ул. Южная, 14 размерзся , имеет трещины и пропускает воду;

- пожарный гидрант у дома культуры не закрыт люком;

- у пожарных гидрантов по ул. Южная, 14; Южная, 23, у дома культуры не работает сливной кран;

- на территории СОШ № 4 и х. Верхний отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.

Выше перечисленные недостатки  наружного противопожарного  водоснабжения затрудняют тушение пожаров на территории ст. Раздольной и х. Верхнего. Эти недостатки могут привести к большому материальному ущербу и гибели людей в случае возникновения пожара. На основании вышеиложенного ,ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Рекомендовать собственнику водопроводных сетей ст. Раздольной и х. Верхнего, ИО генерального директора ЗАО «Победа» (Лебедь Д.В.) привести в соответствии с требованиями «Правил противопожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 водоснабжения ст. Раздольной и х. Верхнего по вышеуказанным  недостаткам.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Раздольненского сельского округа

Кореновского района -							А.Н.Еригин

Проект подготовлен и внесен:

Заведующая общим отделом

Администрации Раздольненского

сельского округа-							Л.И.Шевлякова

15.06.2005 г.